Приложение № 1

Настоящото Приложение № 1 е неразделна част от Договор ………….…………г. („Договора“) между „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД – НАЕМОДАТЕЛ и _______________ – НАЕМАТЕЛ.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. ЦЕЛ

Това Приложение № 1 има за цел да формулира нивото на обслужване, което  НАЕМОДАТЕЛЯТ ще осигури на НАЕМАТЕЛЯ по договора, както и сроковете за отстраняване на повреди.

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Настоящето Приложение № 1 обхваща предоставянето под наем, времето за реакция и компенсациите за:

1. едно или няколко броя незаети за технологични и корпоративни нужди оптични влакна, разположени от шахта, находяща се в гр. Божурище, област София, бул. „Европа“                    № 1А, до помещение за колокация на територията на гр. Божурище.

2. колокация на телекомуникационно оборудване на територията на Индустриален парк София-Божурище;

3. вътрешна изградена оптична свързаност от собствената, комуникационна мрежа по трасе, от помещение за колокация, до границата на имотите на всеки един потребител.

II. ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА

Оптични кабели (single  mode) - G652:

- коефициент на затихване при 1310 nm да е ≤0.34 dB/km;

- коефициент на затихване при 1383 nm да е ≤0.32 dB/km;

- коефициент на затихване при 1550 nm да е ≤0.20 dB/km;

- коефициент на затихване при 1625 nm да е ≤0.22 dB/km;

- коефициент на хроматична дисперсия при 1550 nm да е ≤18.0 ps/nm-km;

- коефициент на хроматична дисперсия при 1625 nm да е ≤22.0 ps/nm-km;

- коефициент на поляризационно-модова дисперсия (PMD) на влакното да е ≤0.2 ps/√km;

- прагова стойност на критичната дължина на вълната на оптичното влакно (Cutoff Wavelength - λcc ) да е ≤1260 nm;

- нулева дисперсия при дължина на вълната от 1300 – 1324 nm;

- внесеното затихване на заварка ≤ 0.35 dB;

III. ПАРАМЕТРИ ЗАЛА ЗА КОЛОКИРАНЕ

Услугата включва предоставяне на физическо място/пространство за колокиране в отделени площи, в помещения на НАЕМОДАТЕЛЯ, за разполагане на телекомуникационно оборудване, като се осигурява:

- Охрана на помещението - 24 часова / 7 дни в седмицата;

- Резервирано електрозахранване: 230V (+/- 10%);

- Пожаробезопасност на помещението;

- Подходяща температура в помещението: 22 °C (+/- 2 °C);

- Подходяща влажност в помещението:  50 % (+/- 20 %);

- Възможност за достъп на упълномощени от клиента лица;

- Контрол на достъп;

IV. ПАРАМЕТРИ НА ОБСЛУЖВАНЕ

1. ВРЕМЕНА ЗА РЕАКЦИЯ  И ВРЕМЕНА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

1.1. ЗАЛА ЗА КОЛОКАЦИЯ

| Приоритет | Определение |
| --- | --- |
| Приоритет 1 | Прекъсване на предоставяните услуги |
| Приоритет 2 | Отпадане на компоненти на услугите без да се нарушава предоставянето им |
| Приоритет 3 | Влошено качество |
| Приоритет 4 | Инцидент възникнал при предоставяне на услугата, който не се отразява на качеството на услугата на клиента |

При работа по регистриран инцидент в процеса на неговото отстраняване, в зависимост от приоритета на инцидента, се спазват следните срокове:

|  | Максимално време | Максимално време | Максимално време | Максимално време |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приоритет 1 | Приоритет 2 | Приоритет 3 | Приоритет 4 |
| Време за реакция (канал на комуникация телефон) | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2 часа |
| Време за реакция (канал на комуникация ел. поща) | 4 часа | 4 часа | 4 часа | 4 часа |
| Време за възстановяване | 8 часа | 12 часа | 24 часа | - |

За всички инциденти НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява по ел. поща НАЕМАТЕЛЯ. При инциденти с приоритет 1 или 2, изпратеният имейл трябва бъде придружен и от телефонно обаждане.

1.2. ОПТИЧНИ ВЛАКНА

| Приоритети | Определение |
| --- | --- |
| Приоритет 1 | Отпадане на линиите на достъп, водещо до прекъсване на предоставяните услуги на НАЕМАТЕЛЯ Прекъсване на връзката на НАЕМАТЕЛЯ и липса на възможност за алтернативно маршрутизиране |
| Приоритет 2 | Отпадане на връзка без да се нарушава предоставянето на услуги |
| Приоритет 3 | Влошено качество на комуникацията |
| Приоритет 4 | Проблем възникнал, който не се отразява на качеството на услугата на клиента |

При работа по регистриран инцидент в процеса на неговото отстраняване, в зависимост от приоритета на инцидента, се спазват следните срокове:

| Приоритет 1 | Приоритет 2 | Приоритет 3 | Приоритет 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 часа | 8-12 часа | 12-16 часа | 24 часа |

За всички инциденти НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява по ел. поща НАЕМАТЕЛЯ. При инциденти с приоритет 1 или 2, изпратеният имейл трябва бъде придружен и от телефонно обаждане.

V. КОМПЕНСАЦИИ

НАЕМОДАТЕЛЯТ гарантира време за възстановяване на услугата, както е посочено в  Раздел IV т. 1, след като бъде регистрирана повреда в услугите предоставяни от НАЕМОДАТЕЛЯ, от страна на НАЕМАТЕЛЯ.

Гарантирано време за възстановяване на услугата не включва планирани ремонти, кражби, форсмажорни събития и профилактики.

Срокът започва да тече от момента на заявяване на повредата.

В случай, че НАЕМОДАТЕЛЯТ не успее да възстанови услугата за гарантираното време, НАЕМАТЕЛЯТ има право на компенсации както следва:

1.1. ЗАЛА ЗА КОЛОКАЦИЯ

| Възстановяване | Компенсации, % от месечната абонаментна цена |
| --- | --- |
| Възстановяване 30 мин. след гарантираното време | 10% |
| Възстановяване 4 часа след гарантираното време | 15% |
| Възстановяване 8 часа след гарантираното време | 20% |
| Възстановяване 12 часа след гарантираното време | 30% |
| Възстановяване 16 часа след гарантираното време | 50% |
| Възстановяване над 48 часа след гарантираното време | 100% |

1.2.  ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ

| Възстановяване | Компенсации % от месечната такса за абонатен пост |
| --- | --- |
| Възстановяване 30 мин. след гарантираното време | 3% |
| Възстановяване 4 часа след гарантираното време | 7% |
| Възстановяване 8 часа след гарантираното време | 10% |
| Възстановяване над 8 часа след гарантираното време | 20% |

VI. РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОБЛЕМ

Констатирането на възникнали проблеми се извършва от поддържаща фирма. Независимо от това, НАЕМАТЕЛЯТ може да подаде рекламация за проблем по следните начини:

1. по телефон - НАЕМАТЕЛЯТ се обажда на телефона на НАЕМОДАТЕЛЯ Обаждането се приема и регистрира от НАЕМОДАТЕЛЯ, като уведомява за това поддържащата фирма.

2. чрез ел. поща - НАЕМАТЕЛЯТ уведомява писмено НАЕМОДАТЕЛЯ на следния имейл адрес: office@nciz.bg. Писмото се регистрира от НАЕМОДАТЕЛЯ и се уведомява поддържащата фирма.